|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA**  **-----o0o-----**  Số: ………/2017/BIDC-CNTT | **VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA**  **Dân tộc – Tôn Giáo – Quốc Vương**  **-----o0o-----**  *Phnôm Pênh, ngày tháng 07 năm 2017* |

**BÁO CÁO**

(V/v: *Ý kiến của P.CNTT HO đối với* *kế hoạch bổ sung tài sản năm 2017 để khắc phục kiến nghị của NHNN về CNTT tại BIDC.HCM*)

**Kính gửi: Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia**

* *Căn cứ vào công văn số 733/2017/CV-BIDC.HCM ngày 24/07/2017 về việc “bổ sung kế hoạch tài sản năm 2017 để khắc phục kiến nghị của NHNN về CNTT tại BIDC.HCM” của chi nhánh BIDC.HCM.*

Theo như nội dung công văn đề xuất bổ sung kế hoạch tài sản năm 2017 để khắc phục các kiến nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam của Chi nhánh BIDC.HCM, phòng CNTT.HO đã kiểm tra và báo cáo Tổng giám đốc các nội dung sau đây:

* **Hạ tầng:** Hiện nay phần cơ sở hạ tầng tại chi nhánh chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của một phòng máy chủ quan trọng của Ngân hàng, do đó cần thiết phải trang bị các hệ thống báo cháy, chữa cháy, giám sát môi trường nhiệt độ, nâng cấp sàn nâng chống rung, đồng thời lên phương án kiện toàn dần theo thời gian nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và các tiêu chuẩn của một phòng dữ liệu quan trọng của Ngân hàng.
* **Đối với trang thiết bị:** Hiện nay các trang bị mạng – truyền thông – hệ thống tại chi nhánh hầu hết được đầu tư từ năm 2009 và chạy theo mô hình thiết bị đơn lẻ, không đảm bảo an toàn, do đó các thiết bị chi nhánh đề xuất cơ bản phù hợp với mục tiêu chung của việc đảm bảo an toàn hệ thống, các thiết bị dự phòng cho hệ thống bảo mật và Router, Switch là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, chi nhánh xem xét kế hoạch trang bị sớm, phù hợp với tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của bộ phận CNTT tại chi nhánh.
* **Đối với thiết bị bảo mật:** Để đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT của Chi nhánh, vừa đáp ứng được các yêu cầu kiến nghị của Ngân hàng nhà nước, Hội sở chính cơ bản thống nhất với đề xuất của chi nhánh, tuy nhiên đối với nội dung liên quan đến trang bị các thiết bị bảo mật chi nhánh cần trao đổi với Phòng Quản trị rủi ro của Trung tâm CNTT-BIDV (có ý kiến bằng văn bản) để được tư vấn về mức độ phù hợp của các thiết bị này đối với quy mô của chi nhánh.

Dựa trên đánh giá trên, việc trang bị bổ sung thiết bị CNTT cho chi nhánh theo công văn số 733/2017/CV-BIDC.HCM ngày 24/07/2017 là có cơ sở phù hợp. Tuy nhiên do kế hoạch bổ sung nên chưa được phê duyệt Theo kế hoạch tài sản năm 2017, Phòng CNTT.HO kính trình Tổng giám đốc xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan tại Hội sở chính xem xét, đánh giá khả năng thực hiện và hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm cho phép chi nhánh trang bị trong thời gian phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và tình hình hình thực tế của Chi nhánh BIDC.HCM hiện nay.

Trân trọng.

Trân trọng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận:   * *Như trên;* * *Lưu VP, CNTT* |  | **PHÒNG CNTT**  **PHAN MINH TÀI** |

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CNTT**

**PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHỤ LỤC: Ý kiến đối với danh sách bổ sung Tài sản của chi nhánh năm 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Số lượng** | **Thành tiền**  **(VND)** | **Phân bổ khẩu hao cho hai chi nhánh BIDC** | **Ý kiến của Phòng CNTT.HO** |
| **A** | **Năm 2017** | **8** | **1,540,000,000** |  |  |
| 1 | Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của phòng máy chủ | 1 | 300,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư |
| 2 | Hệ thống giám sát môi trường, nhiệt độ, độ ẩm phòng máy chủ | 1 | 250,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư |
| 3 | Hệ thống sàn nâng cho phòng máy chủ | 1 | 150,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư |
| 4 | Nâng cấp hệ thống Camera | 1 | 120,000,000 | Tỷ lệ 100% cho BIDC.HCM | Cần thiết đầu tư |
| 5 | Thiết bị bảo mật Fortinet-Fortigate 300D Firewall | 1 | 300,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư, Chi nhánh cần trao đổi với Phòng Quản trị rủi ro Trung tâm CNTT-BIDV để được tư vấn về mức độ phù hợp của thiết bị này |
| 6 | Thiết bị Switch Cisco | 1 | 170,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư |
| 7 | Thiết bị Router Cisco | 1 | 250,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Cần thiết đầu tư |
| **B** | **Năm 2018** |  | **800,000,000** |  |  |
| 1 | Thiết bị bảo mật IPS TippingPoint 440T | 1 | 800,000,000 | Tỷ lệ 50% cho BIDC.HCM và 50% cho BIDC.HN | Có thể không cần thiết đầu tư thiết bị này, vì chức năng của thiết bị bảo mật Fortigate đã bao gồm các tính năng của thiết bị này. |
|  | **Tổng Cộng** | **9** | **2,340,000,000** |  |  |